## PN10减径法兰尺寸
DN×dn | Φ1/mm | Φ2/mm | Φ3/mm | Φ4/mm | Φ5/mm | Φ6/mm | n1/mm | n2/mm | Φd/mm | M/mm | F/mm | 重量kg
200×80 | 340 | 295 | 118 | 84 | 160 | 200 | 8 | 8 | 23 | 16 | 39 | 13.3
200×100 | 340 | 295 | 144 | 104 | 180 | 220 | 8 | 8 | 23 | 16 | 39 | 13.2
250×80 | 400 | 350 | 118 | 84 | 160 | 200 | 12 | 8 | 23 | 16 | 41 | 19.3
250×100 | 400 | 350 | 148 | 104 | 180 | 220 | 12 | 8 | 23 | 16 | 41 | 18.9
250×150 | 400 | 350 | 200 | 154 | 240 | 285 | 12 | 8 | 23 | 20 | 43 | 18.9
300×80 | 455 | 400 | 118 | 84 | 160 | 200 | 12 | 8 | 23 | 16 | 44 | 27.2
300×100 | 455 | 400 | 148 | 104 | 180 | 220 | 12 | 8 | 23 | 16 | 44 | 26.8
300×150 | 455 | 400 | 200 | 154 | 240 | 285 | 12 | 8 | 23 | 20 | 44 | 26
300×200 | 455 | 400 | 250 | 205 | 295 | 340 | 12 | 8 | 23 | 20 | 45 | 25.2
350×80 | 505 | 460 | 118 | 84 | 160 | 200 | 16 | 8 | 23 | 16 | 44 | 33.5
350×100 | 505 | 460 | 148 | 104 | 180 | 220 | 16 | 8 | 23 | 16 | 44 | 33.1
350×150 | 505 | 460 | 203 | 155 | 240 | 285 | 16 | 8 | 23 | 20 | 44 | 32.3
350×200 | 505 | 460 | 250 | 205 | 295 | 340 | 16 | 8 | 23 | 20 | 44 | 31.1
350×250 | 505 | 460 | 303 | 254 | 350 | 400 | 16 | 12 | 23 | 20 | 47 | 32
400×80 | 565 | 515 | 118 | 84 | 160 | 200 | 16 | 8 | 28 | 16 | 44 | 41.3
400×100 | 565 | 515 | 148 | 104 | 180 | 220 | 16 | 8 | 28 | 16 | 44 | 40.8
400×150 | 565 | 515 | 205 | 155 | 240 | 285 | 16 | 8 | 28 | 20 | 44 | 40.1
400×200 | 565 | 515 | 270 | 205 | 295 | 340 | 16 | 8 | 28 | 20 | 45 | 38.4
400×250 | 565 | 515 | 303 | 254 | 350 | 400 | 16 | 12 | 28 | 20 | 47 | 39
400×300 | 565 | 515 | 354 | 309 | 400 | 455 | 16 | 12 | 28 | 20 | 49 | 38
500×80 | 670 | 620 | 118 | 84 | 160 | 200 | 20 | 8 | 28 | 16 | 46 | 62.8
500×100 | 670 | 620 | 148 | 104 | 180 | 220 | 20 | 8 | 28 | 16 | 46 | 62.4
DN×dn | Φ1/mm | Φ2/mm | Φ3/mm | Φ4/mm | Φ5/mm | Φ6/mm | n1/mm | n2/mm | Φd/mm | M/mm | F/mm | 重量（kg）
500×150 | 670 | 620 | 203 | 155 | 240 | 285 | 20 | 8 | 28 | 20 | 46 | 61.4
500×200 | 670 | 620 | 250 | 205 | 295 | 340 | 20 | 8 | 28 | 20 | 47 | 60.3
500×250 | 670 | 620 | 303 | 254 | 350 | 400 | 20 | 12 | 28 | 20 | 49 | 59.2
500×300 | 670 | 620 | 354 | 309 | 400 | 455 | 20 | 12 | 28 | 20 | 51 | 57
500×350 | 670 | 620 | 409 | 354 | 460 | 505 | 20 | 16 | 28 | 20 | 51 | 53
500×400 | 670 | 620 | 464 | 409 | 515 | 565 | 20 | 16 | 28 | 24 | 51 | 49
600×80 | 780 | 725 | 118 | 84 | 160 | 200 | 20 | 8 | 31 | 16 | 49 | 95.6
600×100 | 780 | 725 | 148 | 104 | 180 | 220 | 20 | 8 | 31 | 16 | 49 | 95
600×150 | 780 | 725 | 205 | 155 | 240 | 285 | 20 | 8 | 31 | 20 | 49 | 93.7
600×200 | 780 | 725 | 250 | 205 | 295 | 340 | 20 | 8 | 31 | 20 | 50 | 92.3
600×250 | 780 | 725 | 303 | 254 | 350 | 400 | 20 | 12 | 31 | 20 | 52 | 90.7
600×300 | 780 | 725 | 354 | 309 | 400 | 455 | 20 | 12 | 31 | 20 | 55 | 88.2
600×350 | 780 | 725 | 409 | 354 | 460 | 505 | 20 | 16 | 31 | 20 | 55 | 84.2
600×400 | 780 | 725 | 464 | 409 | 515 | 565 | 20 | 16 | 31 | 24 | 55 | 78.3
600×450 | 780 | 725 | 515 | 455 | 565 | 615 | 20 | 20 | 31 | 24 | 55 | 72.6
800×80 | 1015 | 950 | 118 | 84 | 160 | 200 | 24 | 8 | 34 | 16 | 54 | 190
800×100 | 1015 | 950 | 148 | 104 | 180 | 220 | 24 | 8 | 34 | 16 | 54 | 189.2
800×150 | 1015 | 950 | 205 | 155 | 240 | 295 | 24 | 8 | 34 | 20 | 54 | 187.4
800×200 | 1015 | 950 | 250 | 205 | 295 | 340 | 24 | 8 | 34 | 20 | 55 | 185.5
800×250 | 1015 | 950 | 303 | 254 | 350 | 400 | 24 | 12 | 34 | 20 | 57 | 183.1
800×300 | 1015 | 950 | 354 | 309 | 400 | 455 | 24 | 12 | 34 | 20 | 60 | 179.8
800×350 | 1015 | 950 | 409 | 354 | 460 | 505 | 24 | 16 | 34 | 20 | 60 | 174.6
800×400 | 1015 | 950 | 464 | 409 | 515 | 565 | 24 | 16 | 34 | 24 | 60 | 167.7
800×450 | 1015 | 950 | 515 | 455 | 565 | 615 | 24 | 20 | 34 | 24 | 60 | 160.7
800×500 | 1015 | 950 | 566 | 508 | 620 | 670 | 24 | 20 | 34 | 24 | 62 | 154.4
800×600 | 1015 | 950 | 670 | 608 | 725 | 780 | 24 | 20 | 34 | 27 | 65 | 139
注：符合ISO2531标准。

## PN16减径法兰的尺寸和重量
DN×dn | Φ1/mm | Φ2/mm | Φ3/mm | Φ4/mm | Φ5/mm | Φ6/mm | n1/mm | n2/mm | Φd/mm | M/mm | F/mm | 重量（kg）
200×80 | 340 | 295 | 118 | 84 | 160 | 200 | 12 | 8 | 23 | 16 | 39 | 13
200×100 | 340 | 295 | 144 | 104 | 180 | 220 | 12 | 8 | 23 | 16 | 39 | 13
250×80 | 400 | 355 | 118 | 84 | 160 | 200 | 12 | 8 | 28 | 16 | 41 | 18.9
250×100 | 400 | 355 | 148 | 104 | 180 | 220 | 12 | 8 | 28 | 16 | 41 | 18.6
250×150 | 400 | 355 | 200 | 154 | 240 | 285 | 12 | 8 | 28 | 20 | 43 | 18.8
300×80 | 455 | 410 | 118 | 84 | 160 | 200 | 12 | 8 | 28 | 16 | 44 | 26.8
300×100 | 455 | 410 | 148 | 104 | 180 | 220 | 12 | 8 | 28 | 16 | 44 | 26.3
300×150 | 455 | 410 | 200 | 154 | 240 | 285 | 12 | 8 | 28 | 20 | 44 | 25.9
300×200 | 455 | 410 | 250 | 205 | 295 | 340 | 12 | 12 | 28 | 20 | 45 | 24.7
350×80 | 520 | 470 | 118 | 84 | 160 | 200 | 16 | 8 | 28 | 16 | 45 | 35.4
350×100 | 520 | 470 | 148 | 104 | 180 | 220 | 16 | 8 | 28 | 16 | 45 | 34.9
350×150 | 520 | 470 | 203 | 155 | 240 | 285 | 16 | 8 | 28 | 20 | 45 | 33.9
350×200 | 520 | 470 | 250 | 205 | 295 | 340 | 16 | 12 | 28 | 20 | 46 | 32.6
350×250 | 520 | 470 | 303 | 254 | 355 | 400 | 16 | 12 | 28 | 24 | 48 | 36.5
400×80 | 580 | 525 | 118 | 84 | 160 | 200 | 16 | 8 | 31 | 16 | 47 | 46.6
400×100 | 580 | 525 | 148 | 104 | 180 | 220 | 16 | 8 | 31 | 16 | 47 | 46
400×150 | 580 | 525 | 205 | 155 | 240 | 285 | 16 | 8 | 31 | 20 | 47 | 44.8
400×200 | 580 | 525 | 270 | 205 | 295 | 340 | 16 | 12 | 31 | 20 | 48 | 42.4
400×250 | 580 | 525 | 303 | 254 | 355 | 400 | 16 | 12 | 31 | 24 | 50 | 46
400×300 | 580 | 525 | 354 | 309 | 410 | 455 | 16 | 12 | 31 | 24 | 52 | 44.5
500×80 | 715 | 650 | 118 | 84 | 160 | 200 | 20 | 8 | 34 | 16 | 50 | 83.4
500×100 | 715 | 650 | 148 | 104 | 180 | 220 | 20 | 8 | 34 | 16 | 50 | 82.7
500×150 | 715 | 650 | 203 | 155 | 240 | 285 | 20 | 8 | 34 | 20 | 50 | 81.3
500×200 | 715 | 650 | 250 | 205 | 295 | 340 | 20 | 12 | 34 | 20 | 50 | 79
500×250 | 715 | 650 | 303 | 254 | 350 | 400 | 20 | 12 | 34 | 24 | 52 | 77.1
500×300 | 715 | 650 | 354 | 309 | 400 | 455 | 20 | 12 | 34 | 24 | 56 | 74.7
500×350 | 715 | 650 | 409 | 354 | 470 | 520 | 20 | 16 | 34 | 24 | 58 | 73.1
500×400 | 715 | 650 | 464 | 409 | 525 | 580 | 20 | 16 | 34 | 27 | 60 | 69.6
600×80 | 840 | 770 | 118 | 84 | 160 | 200 | 20 | 8 | 37 | 16 | 55 | 131.6
600×100 | 840 | 770 | 148 | 104 | 180 | 220 | 20 | 8 | 37 | 16 | 55 | 130.7
600×150 | 840 | 770 | 205 | 155 | 240 | 285 | 20 | 8 | 37 | 20 | 55 | 128.9
600×200 | 840 | 770 | 250 | 205 | 295 | 340 | 20 | 12 | 37 | 20 | 56 | 126.6
600×250 | 840 | 770 | 303 | 254 | 355 | 400 | 20 | 12 | 37 | 24 | 58 | 124.1
600×300 | 840 | 770 | 354 | 309 | 410 | 455 | 20 | 12 | 37 | 24 | 60 | 119.9
600×350 | 840 | 770 | 409 | 354 | 470 | 520 | 20 | 16 | 37 | 24 | 62 | 117.5
600×400 | 840 | 770 | 464 | 409 | 525 | 580 | 20 | 16 | 37 | 27 | 64 | 112.6
600×450 | 840 | 770 | 515 | 455 | 585 | 640 | 20 | 20 | 37 | 27 | 66 | 109.7
800×80 | 1025 | 950 | 118 | 84 | 160 | 200 | 24 | 8 | 40 | 16 | 62 | 236
800×100 | 1025 | 950 | 148 | 104 | 180 | 220 | 24 | 8 | 40 | 16 | 62 | 235
800×150 | 1025 | 950 | 205 | 155 | 240 | 295 | 24 | 8 | 40 | 20 | 62 | 233
DN×dn | Φ1/mm | Φ2/mm | Φ3/mm | Φ4/mm | Φ5/mm | Φ6/mm | n1/mm | n2/mm | Φd/mm | M/mm | F/mm | 重量（kg）
800×200 | 1025 | 950 | 250 | 205 | 295 | 340 | 24 | 12 | 40 | 20 | 63 | 229.3
800×250 | 1025 | 950 | 303 | 254 | 355 | 400 | 24 | 12 | 40 | 24 | 65 | 225.8
800×300 | 1025 | 950 | 354 | 309 | 410 | 455 | 24 | 12 | 40 | 24 | 67 | 220.5
800×350 | 1025 | 950 | 409 | 354 | 470 | 520 | 24 | 16 | 40 | 24 | 68 | 215.8
800×400 | 1025 | 950 | 464 | 409 | 525 | 580 | 24 | 16 | 40 | 27 | 70 | 209.1
800×450 | 1025 | 950 | 515 | 455 | 585 | 640 | 24 | 20 | 40 | 27 | 73 | 205.6
800×500 | 1025 | 950 | 566 | 508 | 650 | 715 | 24 | 20 | 40 | 30 | 74 | 200.9
800×600 | 1025 | 950 | 670 | 608 | 770 | 840 | 24 | 20 | 40 | 33 | 79 | 191. 1
注：符合ISO2531标准。