## K、N1、S型接口用螺检
DN/mm | N1型和S型 |  | K型
| 规格 | 重量/kg | 规格 | 重量/kg
100?500 | M20/120 | 0.4 | M20/120 | 0.4
600 | M20/140 | 0.45 | M20/140 | 0.45
700 |  |  | M24/140 | 0.6
800
900?1600 |  |  | M30/170 | 1.45
1800?2600 |  |  | M30/190 | 1.5

## 法兰盘连接用螺检尺寸
DN | PN10 |  | PN16 |  | PN25 |  | PN40
| 数量，个 | MxL | 数量，个 | MxL | 数量，个 | MxL | 数量，个 | MxL
80 | 8 | M16X65 | 8 | M16X65 | 8 | M16X65 | 8 | M16X65
100 | 8 | M16X65 | 8 | M16X65 | 8 | M20X70 | 8 | M20X70
125 | 8 | M16X65 | 8 | M16X65 | 8 | M24X80 | 8 | M24X80
150 | 8 | M20X70 | 8 | M20X70 | 8 | M24X80 | 8 | M24X90
200 | 8 | M20X70 | 12 | M20X70 | 12 | M24X80 | 12 | M27X100
250 | 12 | M20X80 | 12 | M24X90 | 12 | M27X90 | 12 | M30X110
300 | 12 | M20X80 | 12 | M24X90 | 16 | M27X90 | 16 | M30X120
350 | 16 | M20X80 | 16 | M24X90 | 16 | M30X110 | 16 | M33X130
400 | 16 | M24X90 | 16 | M27X100 | 16 | M33X120 | 16 | M36X140
450 | 20 | M24X90 | 20 | M27X100 | 20 | M33X120 | 20 | M36X150
500 | 20 | M24X90 | 20 | M30X110 | 20 | M33X120 | 20 | M39X150
600 | 20 | M27X100 | 20 | M33X120 | 20 | M36X140 | 20 | M45X170
700 | 24 | M27X100 | 24 | M33X120 | 24 | M39X140
DN | PN10 |  | PN16 |  | PN25 |  | PN40
| 数量，个 | MxL | 数量，个 | MxL | 数量，个 | MxL | 数量，个 | MxL
800 | 24 | M30X110 | 24 | M36X140 | 24 | M45X160
900 | 28 | M30X120 | 28 | M36X140 | 28 | M45X170
1000 | 28 | M33X130 | 28 | M39X150 | 28 | M52X180
1100 | 32 | M33X130 | 32 | M39X160 | 32 | M52X180
1200 | 32 | M36X140 | 32 | M45X170 | 32 | M52X200
1400 | 36 | M39X150 | 36 | M45X180 | 36 | M56X220
1500 | 36 | M39X150 | 36 | M52X190 | 36 | M56X230
1600 | 40 | M45X160 | 40 | M52X190 | 40 | M56X230
1800 | 44 | M45X160 | 44 | M52X200 | 44 | M64X260
2000 | 48 | M45X170 | 48 | M56X220 | 48 | M64X270
2200 | 52 | M52X190 | 52 | M56X230
2400 | 56 | M52X200 | 56 | M56X240
2600 | 60 | M52X200 | 60 | M56X250